설계용역 과업지시서

OO초 그린스마트미래학교 모듈러 임시교사 설치공사

2022. 10.

서울특별시교육청

Ⅰ. 일반 사항

1. 용역 개요

가. 용역명: ㅇㅇ초 그린스마트스쿨 임시교사 설치공사 설계 용역

나. 부지위치: ㅇㅇ구 ㅇㅇㅇ로 159

다. 설계범위 및 예산

(금액단위: 천원)

학교명	설계범위	예산액
OO초	- 일반교실, 특별교실, 관리공간(행정실, 교무실 등), 현관 1실, 화장실(남‧여) 층별 1동, 부대공사(인입공사 포함) 등 - 임시교사 설치에 따른 각종 인・허가 등 각종 대관업무 - 유관 부서 업무 협의

라. 용역기간: 착수일로부터 ㅇㅇ일

2. 과업의 범위

가. 일반 내용

(1) 공사 중 학생 안전을 확보하기 위해 학생, 학부모 및 학교 구성원의 의견 수렴과 협의를 통해 학교 상황에 맞는 맞춤형 배치 방안을 마련한다.

(2) 임시교사 설치 시, 「학교 환경위생 및 식품위생 관리 매뉴얼(5차개정판)」의 점검 관련 세부내용을 참조하여 공기질 특별점검을 받도록 한다. (교육시설안전과-13964 (2021.11.23.))

(3) 공사 기간에 모듈러 학교 등 적절한 방법에 따라 ‘학교’시설에 준하는 학교 교육에 필요한 성능과 환경을 확보한다. 특히, 개축 등으로 학생들의 교육기회, 교육적 손실을 최소화할 수 있는 배치계획을 수립한다.

(4) 임시교사 설치 시 임시 학생 수용이 가능한 실내 설비 시스템(급수, 오·배수, 환기, 냉·난방시설)을 계획한다. (과업지시서 참고)

(5) 임시교사의 배치는 공사 시 학생 안전, 소음, 비산·먼지 등으로 인한 피해가 최소화되도록 공사 동선과 철저히 분리하여 계획하고, 기존 건물동과의 연계성을 고려한다.

(6) 임시교사의 규모는 개축 및 리모델링 사업 당시 수립한 사업비에 따른 학급수와 학생 수를 기준으로 필요한 소요 실수를 산출하되, 존치되는 건물동이 있을 경우 존치 건물동의 실제 교실 사용 여부를 파악하여 이를 제외한 소요실수로 계획한다.

나. 모듈러 교실 수 산정 세부내용

(1) (절차) 모듈방식 결정→최대설치 가능 모듈수 산정→필요교실수 산정→대체가능교실 및 적정화 검토→의견수렴 및 최종 교실수 확정

(2) (모듈방식 결정) 2모듈(7.0m×8.8m), 3모듈(9m×7.5m)

(3) (최대 설치가능 모듈수 산정) 부지 여건 및 예산 고려

(4) (필요실수 산정) ‘서울형 모듈러 임시교살 설치 가이드’를 참고하여 축조 필요 실 및 면적 산정

- 교수학습공간(일반교실, 특별교실), 화장실, 지원시설, 관리실 우선 고려

- 식당, 체육관 도서관 시청각실 등 대규모 공간 제외

(5) (대체가능교실 및 적정화 검토) 기존 교사동 내 유휴교실 활용, 필요교실 대비 설치가능 교실 부족시 다목적 사용여부 검토

- 교실 이용률 및 실험실습 비중 조정, 실험실습실 규모 축소

- 건식/습식, 인문/이과/예체능, 대/중/소 등으로 최소화, 통합교무센터 운영, 다목적 공간 활용 가능 유무 판단, 단 비품 등을 위한 창고 확보

(6) (의견수렴 및 최종 교실수 확정) 의견수렴을 통한 규모 및 위치 결정

필요 모듈러 수 = 학교급별 산정교실 모듈 수 – 유휴교실 및 보유교실 해당 모듈

다. 요구 수준 및 인증 관련 세부내용

(1) 임시교사 설치에 관한 인・허가 등 각종 대관업무를 설계업무에 포함

※구조안전, 소방, 기초, 중금속 및 공기질, 친환경 인증 등(필요 시)

(2) 임시교사의 시설 및 안전 관련 성능은 영구 구조물 수준으로 계획하여, 건축허가 시 필요한 인증기준(소방 동의 등)에 적합하게 한다. (필요시)

(3) 임시교사 요구 수준

구분	설계 요구 수준
교실 크기	- 2모듈 교실 1실 크기 60㎡ 이상, 3모듈 교실 1실 크기 66㎡ 이상 확보 (복도 제외) (필요 교실 수 및 부지 여건에 따라 학교측과 협의 후 크기 변경 가능)
계단실 및 복도 폭	- 편복도 1.8m 이상, 중복도 2.4m 이상
화장실	- 적정 화장실 규모 확보 (모듈러 임시교사 설치 가이드라인 참고)
창호 시설	- 완전 개방형 - 에너지 소비 효율등급 1등급
소방시설	- 교육연구시설(학교) 설치 기준 적용 및 스프링클러 설치 (살수시간 10분 이상)
공기질 및 유해물질 우려	- 「학교보건법」 기준에 적합하게 설치·관리 - 교실 전열교환기 설치(필요시)
단열성능	- 건축물의 에너지절약설계기준 “중부2” 이상 성능 구비
발코니 피난로 (구획 시)	- 갑종방화문 설치

라. 배치 및 평면·입면·설비계획 세부내용

(1) 배치 계획 시 모듈러 운송과 양중을 고려한 크레인 위치 등을 같이 검토

(2) 대지 상황 및 용도를 고려하여 배치 계획 작성

(3) 모듈 조인트 부분에 벽체 및 공간 구획이 되도록 계획하고 연속적인 곳은 조인트 계획을 지양 함

(4) 내·외부 마감에 색채디자인 전문가의 의견을 반영하여 사용자에게 심리·정서적 안정감을 주고 기존 학교 건물과의 통일감을 줄 수 있는 색채를 설계에 적용

(5) 임시교사 설치 위치에 따라 배수로, 포장 계획, 각종 인입 등 모듈러 교사 유지관리를 위해 필요한 제반 설계를 포함

(6) 화장실 설비 배관은 층상 배관 계획을 원칙으로 함

(7) 파이프덕트는 욕실 또는 화장실과 인접하게 하여 배관의 유지관리가 용이하게 계획(모듈간 조합에 있어 평행으로 배관 접속되는 것을 지양)

(8) 승강기 계획은 장애인 학생 사용에 따른 학교측 및 발주처와 협의

(9) 외장 계획은 공장제작율이 높은 디자인으로 계획하고, 공사비 및 방수, 준공 후 유지관리에 지장이 없도록 수립

(10) 지나친 굴곡 형상, 경사 입면, 추가 가벽 설치 등의 입면 형상은 지양

(11) 공장 제작 시 반영되도록 단위교실을 기본으로 설계, 결합부에 대한 상세 계획을 수립

(12) 단위 교실별 전기배선은 천장 배관을 원칙으로 함.

(13) 냉·온수 배관은 이중배관으로 유지관리가 용이하게 하며, 설비라인은 수직 연결을 고려

마. 부지 현황 조사 및 부대공사 관련 세부내용

(1) (부지 조성) 지질조사 포함한 기초공사 계획 수립

(2) (모듈러 진입 시) 운반차량 적재 사양에 따른 진입 시 필요한 부대공사 검토 및 진입 계획 수립(부지 및 주변 여건 파악 필수)

※ 모듈러 설치가능 여부 사전검토 (운반 제한요인)

- 모듈러 운반차량은 전장 17m, 전고 4.4m, 전폭 3.6m 정도임

모듈러 이동시에는 2차선 이상 일반도로가 필요, 코너회전 반경은 17m이상 확보

로배드 트레일러 허용 높이차가 30cm로 오르막길 경사 시 완만해야 함

상황에 따라 차량통제, 볼라도, 보도블럭, 가로등, 휀스, 문주 철거 후 재설치 고려

(3) (모듈러 진입 시) 운반차량 적재 사양에 따른 진입 시 필요한 부대공사

(4) (사후 복구) 모듈러 임시교사 철거 후 포설 설비 철거 및 흙 되메우기 등 학교 운동장 복구에 따른 물량 산출 내역 수립

바. 조달방식 수립 세부내용

○ 2단계 경쟁 계약 평가항목 검토

사. 설계 시 다음과 같은 절차를 거친 후 최종 설계도서를 작성한다.

(1) 관급자재는 발주처와 협의하여 작성한다.

(2) 납품검사원 제출 시 사업별 「설계설명회(협의회)」 회의록을 함께 제출

(3) 도면 및 내역서는 사업별로 작성하여 제출토록 한다.

아. 설계도서 작성기준

건축, 부대공사(정화조‧전기‧통신 등 인입, 보도블록 포장 등) 분야에 대한 설계용역을 수행하며 ‘건축물의 설계도서 작성기준’(국토교통부 고시 제2016-1025호, 2016.12.30.) 및 ‘공공발주사업에 대한 건축사의 업무 범위와 대가기준’(국토교통부 고시 제2020-635호, 2020.9.14.)의 설계도서작성을 참고한다.

자. 특기사항

(1) 본 설계용역은 임시교사 관련 설계용역으로 계약자의 책임 아래, 설계도서 작성 기준에 적합하게 작성하여야 한다.

(2) 계약자는 계약체결 후 즉시 과업에 착수하여야 하며, 전체 예정공정표를 제출하고 진행사항을 수시로 감독자에게 알려야 한다.

(3) 본 과업을 수행함에 있어 일어나는 제반사고는 계약자의 책임 아래에 필요한 조치를 취하며, 설계도서에 대한 내용의 보안(제3자에게 공개 또는 발표)에 철저를 기하여야 한다.

(4) 현장을 사전 답사하여 현장조건 및 주변환경과 연계하여 적합한 평면 및 입면 계획을 검토하고, 기존 교사동에 대한 자료를 충분히 수집 분석하여 조화로운 설계가 되도록 하여야 한다.

(5) 설계 시에는 각종 관계 법규 및 설계기준을 작성하여, 설계 완료 이전이라도 본 교육지원청의 요구가 있을 시에는 항시 그 성과를 정리하여 제출 한다.

(6) 설계서의 각종 재료는 상세한 규격을 명시하여야 하며, 필요시 단면상세도를 명기하여야 한다.

(7) 납품 시 각종 계산서 및 산출서에 대한 책임을 져야 하며, 비경제적이고 불리한 설계로 판단될 경우, 즉시 도급자 부담으로 수정 또는 보충설계를 하여야 한다.

(8) 납품이 완료되었다고 하더라도 설계도서와 현장이 일치하지 않는 사항이 발생한 경우, 담당감독원 및 해당 설계도서에 대해 계약한 시공자의 검토요청이 있을 때 도급자는 현장을 확인한 후 보충설계 및 검토의견을 제출하여야 한다.

(9) 설계에 필요한 각종 조사 및 시험 등에 필요한 비용은 도급자가 부담한다.

(10) 각종 재료의 선택은 시설물별 특성을 고려하여 내구성, 내마모성, 색상, 질감, 무늬 등이 적합한 재료를 선택하며, 특정제품을 지칭하는 상호, 명칭 등은 표기할 수 없다.

(11) 모듈러 임시교사는 ‘가설건축물’로 <건축법>에서 명시되는 사항을 준수한다.

(12) 세부사항은 ‘모듈러 임시교사 설치 가이드라인’을 준수한다.

Ⅱ. 일반사항

1. 목적

설계용역을 시행하는데 필요한 기준과 지침을 제시하여 설계과정에서 발생할 수 있는 행정과 기술상의 부조화 및 차질을 사전에 예측하여 능률적인 설계도서 작성 활동을 촉진함에 있다.

2. 용어

가. 서울특별시OO교육지원청: 설계용역 계약관서이며 감독자인 본 지원청

나. 건축사: 설계용역책임을 맡은 설계용역 계약상대자

다. 감독원: 계약된 설계전반에 걸친 지시‧승인 및 기타 총괄적인 감독의무를  수행하기 위하여 교육청이 임명 또는 위임한 공무원

라. 검수원: 교육청이 임명 또는 위임한 공무원으로서 설계자가 납품하는 모든 설계도서의 검수를 담당하는 자

3. 착수신고서 및 기타 제출서류

가. 계약상대자는 착수계 제출 시 다음의 제반 서류를 제출하여야 한다.

(1) 착수신고서

- 사업 책임기술자 선임계(이력서, 기술자 면허수첩 사본 첨부)

- 예정 공정표

- 각 분야별 용역비 산출내역서

- 과업수행계획서

(2) 계약상대자는 필요하면 다음의 제반 서류를 제출하여 승인을 득하여야 한다.

① 용역 기성부분 검사원

② 준공 기한 연기원

③ 준공 검사원

④ 하도급 통지 또는 하도급 승인 요청

⑤ 기타 용역 수행에 필요한 사항

4. 과업수행계획서

계약상대자는 착수신고서 제출 시 아래 내용이 포함된 과업수행계획서를 작성 제출하여야 한다.

가. 관련 분야별[건축, 부대공사(정화조‧전선관 등 인입, 보도블록 포장, 데크), 색채 등] 업무 범위와 책임한계

나. 분야별 책임기술자 및 참여기술자 조직표

다. 설계품질 보증계획

라. 분야별 인력투입계획

마. 기타 본 과업에 필요하다고 판단되는 사항

5. 업무협의 및 공정 보고

가. 계약상대자는 다음과 같은 경우에는 반드시 업무협의를 하고 해당 내용을 서면으로 보고하여야 한다.

(1) 현장 조사 및 자료수집을 완료하여 현장 조사 보고서 제출

(착수 후 7일 이내)

(2) 수요자의 의견을 수렴하여 기본설계(안) 작성 후, 감독원과 협의

(3) 실시설계 작성 후

(4) 설계용역 완료 시(납품)

나. 상기 협의를 포함하여 과업수행기간 동안 감독원과 계약상대자는 월 3회 이상의 업무협의를 갖는다.

다. 계약상대자는 업무협의 시 회의록을 작성하여 준공 시 감독원에 보고 및 제출하고, 건축사는 착수와 동시에 작업일지를 작성한다.

6. 하도급의 범위

가. 계약상대자는 본 설계 용역을 타업체에 일괄하여 하도급 할 수 없다.

나. 하도급으로 처리할 수 있는 사항은 다음과 같다.

(1) 각종 조사, 시험, 지반조사, 측량 등 이와 유사한 작업

(2) 제도 및 도면작성, 수량 및 견적업무, 구조계산업무

(3) 기타 발주청이 인정하는 업무

다. 계약상대자는 관계 법령에 따라 적격자에게 하도급을 하고, 용역 착수 시 하도급 관련 제반서류(서식3 참조) 및 협력업체 명단을 발주청에 제출하여야 한다. 계약상대자는 하도급한 업무에 대하여도 모든 책임을 진다.

7. 설계도 작성

가. 본 설계는 국토교통부 제정 각종 시방서, 본 과업지시서 및 기타 지시사항에 의거 시행한다.

나. 설계된 특수재료에 대하여는 교육지원청이 필요하다고 인정되는 사항에 대한 시험검사를 공인된 시험기관에 의뢰하여 시행하고 결과보고서를 제출하여야 한다.

8. 시방서(설계설명서) 작성

공사용 시방서는 물량명세서, 도면에 표시되지 않은 사항과 도면에 표시할 수 없는 기술적(技術的)인 사항 등을 기술(記述)하며, 일반시방서와 특기시방서를 구분하여 작성하되, 설계도면 및 내역서와 자재규격, 시공방법이 일치하도록 한다.

9. 예정공정표 작성

예정공정표는 횡선식 공정표(Bar Chart)로 도면에 작성하여 제출한다.

10. 공사비 산출

가. 공사비 내역서는 전산처리를 원칙으로 한다.

(최신년도 표준품셈, 견적서(3개 이상)의 순으로 적용)

나. 친환경상품 구매촉진에 관한 법률 제6조(공공기관의 친환경상품 의무구매)에 의해 자원의 낭비 및 환경오염 방지를 위한 기능에 적합하고 경제적인 자재를 사용하여야 한다.

다. 국내자재 중 KS제품 사용이 원칙이며 KS제품이 없을 경우 국내 최상품 자재 중에서 발주자와 협의하여 선정한다.

11. 설계용역비의 산출

가. 당초 설계비를 산출할 때보다 면적과 예정공사비가 감소하는 경우나 설계용역비를 산출할 때 중대한 하자가 있음이 발견되었을 때에는 설계용역비를 감액조치 할 수 있으며, 이에 대하여 건축사는 이의를 제기할 수 없다.

나. 또한, 사업계획의 변경으로 면적이 다소 증가되는 경우 건축사는 이에 대한 설계용역비의 증액을 청구할 수 없다. 단, 과다한 변경이라고 교육지원청이 인정한 경우, 또는 설계부지 내 별도 건물의 설계 등은 관계법규에 따라 설계변경으로 간주할 수 있다.

12. 경제성 검토

자재(공법) 등 선정 시 경제성을 검토하고 설계서 납품 시 제출하여야 한다.

13. 납품 및 검수

최종 설계도서는 교육지원청의 검수자가 충분히 검수할 수 있도록 계약 납품일 이전에 제출하여 검사를 받은 후 완료일까지 제출한다.

14. 중간납품

시공 시행계획에 따라 교육지원청이 필요하다고 인정하여 요구했을 때는 이에 응하여야 한다.

15. 관련기관 인․허가 및 협조

가. 계약상대자는 본 과업과 관련하여 관련기관의 건축허가에 필요한 서류를 작성하여 제출하여야 한다.

나. 계약상대자는 본 과업수행 중 구조물 등의 계획 및 설계 시에는 관련부서 및 발주청과 협의하여야 한다.

다. 계약상대자는 과업수행 전 부지 내․외 지하지장물의 매설여부(도시가스관, 상․하수도관, 기타) 및 도시가스의 공급가능여부, 전기․전화 공급지점 등을 계약상대자의 책임 하에 관련기관(또는 관련부서)과 협의한 후 설계에 반영하여야 하며, 협의한 결과를 발주기관에 보고하여야 한다.

16. 계약해지

설계용역 계약 체결 후 작업진행 도중 다음의 경우에는 교육지원청이 일방적으로 계약을 해지할 수 있으며 건축사는 이의를 제기할 수 없다.

가. 계약서상의 설계도서 작성지침 및 계약 후 제시하는 제반자료의 지시사항을 고의 또는 임의로 불이행했을 경우

나. 건축사 개인의 특수사정, 무성의, 불성실 등으로 지정 기일 내에 도저히 납품 가능성이 없다고 인정될 경우

다. 건축사가 고의 또는 부주의로 작품내용을 공개하여 교육지원청의 사업 추진 과정에 물의를 일으켰을 경우

Ⅲ. 설계도의 작성

1. 제출 설계도면 및 제출 CD

가. 제출 설계도면은 (준)영구보관에 지장이 없는 용지로 감독원의 승인을 얻어 사용한다.

나. 제출 CD는 국내에서 가장 보편적으로 사용하는 오토캐드(Auto-cad)로 작도한 설계 CD와 마이크로소프트 Excel(엑셀) 또는 설계내역서 작성용 프로그램으로 제작된 내역서 CD(운영 프로그램 내장)를 제출한다.

2. 도면규격과 양식

도면크기는 A3 규격으로 하고 윤곽선 및 건명판 등 양식은 감독자의 승인을 받아 사용한다.

3. 기입치수 및 단위

수량의 표시는 CGS단위를 적용하고, 치수는 밀리미터(㎜)로 한다.

4. 표기문자 및 숫자

가. 한국어 및 한글사용을 원칙으로 하며 이해(理解)가 곤란한 경우에는 영문 및 한문을 병기할 수 있다. 표기숫자는 일체 아라비아 숫자를 사용한다.

나. 도면에 사용하는 글씨체는 저작권의 침해가 없는, 배포된 글씨체를 사용한다.

5. 축척

축척은 도면에 적합한 것을 사용하고 동일종류에 대하여는 통일시켜야 한다.

6. 도면번호 표시방법은 다음과 같다.

가. 건축도면: 평면도, 입면도 등 도면 명칭

나. 기계도면: 배관계통도 등 도면 명칭

다. 전기도면: 배관계통도 등 도면 명칭

7. 도면작성시의 일반요령

가. 도면은 오토캐드(Auto-cad) 등 전산 프로그램으로 작도한다.

나. 각 공사마다 도면목록을 작성하고 방향표시, 단면표시, 상세표시 『키 플랜』 및 보기를 넣어 쉽게 해당 부분을 찾을 수 있도록 한다.

다. 모든 도면상에는 종 또는 횡의 열부호를 표시한다.

8. 건축도면 작성 시의 특기사항

가. 평면도의 각 실의 실명 실번호 및 실면적(중심선 기준)을 직접 기입한다.

나. 주요한 부분 및 발주처에서 요구사항이 있는 경우, 반드시 부분 상에 전개도 및 단면 부분상세도를 작도한다.

다. 구조도의 열별 라멘 배근도는 반드시 작성한다.

라. 각 도면의 중심선은 마감표시선(보기: 시멘트 모르타르선) 정도의 굵기로 도면에 뚜렷하게 나타나도록 작도한다.

Ⅳ. 성과품의 종류 및 납품부수

종 류	규 격	납품부수	비 고
설계도면 (A3 반책)	A3	4부	공종별 구분 등에 대하여는 담당감독원과 협의하여 제출
설계도면 (A3 상철반접이)	A3	2부
시방서(설계설명서) ※ 각종 설계기준 및 법령검토 포함)	A4	5부
내역서‧일위대가표‧단가산출조서 통합본	A4	5부
수량산출조서	A4	2부
설계도면‧시방서(설계설명서)‧내역서 통합본	A3/A4	1부
구조계산서(내진포함), 구조안전확인서	A4	5부
관계부서 협의 및 건축승인 등 인허가자료	A3/A4	2부
설계도면 (CD)	-	각2

※ 해당사항이 없는 경우, 담당감독원과 협의하여 부분적으로 제외할 수 있음

※ A4 규격의 제본은 짧은 쪽으로 제본한다.

[서식1]

설계용역 참여기술자 명단

(수행계획서, 종합보고서에 첨부)

ㅇ용 역 명 :

ㅇ용역기간 :

ㅇ도 급 자(회사명 및 대표자 명기) :

ㅇ용역참여자(총괄․분야별 책임 및 참여기술자)

연별	분야별	설계참여기술자					비고
		참여세부 과업내용	참여기간	성 명	생년월일	자격종목 및 등급

[서식2]

책임기술자 선임계

1. 용 역 명 :

2. 계약금액 :

3. 계약일자 : 20  .   .   .

4. 착수일자 : 20  .   .   .

5. 완수예정일 : 20  .   .   .

-  아                      래  -

가. 성        명 :

나. 주        소 :

다. 주민등록번호 :

라. 기술자격(면허)종별 :

위 사람을 본 설계용역의 책임기술자로 선임하여 제출하며 분야별 책임기술자가 수행한 일체의 행위에 대하여 계약자를 대리하여 책임질 것을 서약합니다.

붙임 : 유자격자임을 입증할 수 있는 자격(면허)증 또는 경력증명서 사본 1부

20  .   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                (인)

서울특별시교육청 교육감 귀하

[서식3]

하도급 신고서

1. 용 역 명 :

2. 계약금액 :

3. 계약일자 : 20  .   .   .

4. 착수일자 : 20  .   .   .

5. 완수예정일 : 20  .   .   .

-  아    래  -

가. 하도급분야 : (구조계산, 건축기계설비, 지질조사 등)

나. 하도급금액 :

다. 하도급자

- 주    소 :

- 상    호 :

- 대 표 자 :

- 보유면허 :

붙임 : 1. 유자격을 입증하는 서류(엔지니어링활동주체신고증 등) 사본 1부

2. 하도급계약서 사본 1부

3. 참여기술자 명단(기술자격 및 경력증명서 포함) 1부

4. 하도급대금 지급보증서 또는 직접지급동의서 1부.

상기인에게  ○○○분야 설계용역을 하도급 하고자 기술용역계약특수조건 제6조에 의거 하도급을 신고합니다.

20  .   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

서울특별시교육청 교육감 귀하

[서식4]

설계납품 검사원

1. 용 역 명 :

2. 계약금액 :

3. 계 약 일 : 20  .   .   .

4. 착 수 일 : 20  .   .   .

5. 준 공 일 : 20  .   .   .

붙      임 : 납품설계도서 목록  1부

(중간, 실시)설계가 완성되어 검사원을 제출하오니 검사하여 주시기 바랍니다.

20  .   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

서울특별시교육청 교육감 귀하

[서식5]

주간공정 보고

□ 용 역 명 :

□ 용역개요

◦ 현장위치 :

◦ 용역기간 : 20  년  월  일 ~ 20  년  월  일

◦ 계약금액 : ○○○원

□ 용역진행사항

구 분	전주진행사항 (20 . . .~ . .)	금주예정사항 (20 . . .~ . )	비고 (진행률)
업무내용	- 인원투입현황 - 외주작업진행현황 등 - 주요협의사항이나 회의 등이 있을 경우 반드시 표기 - 건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신 등 분야별로 구분되도록 작성		실시공정/예정공정(%)을 표기
특기사항	문제점 및 해결책 등 표기

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

책임기술자 :           (인)

서울특별시교육청 교육감 귀하

[서식6] 건축물의 구조기준 등에 관한 규칙 [별지 제2호서식] <개정 2018.11.9.>

구조안전 및 내진설계 확인서(5층 이하의 건축물 등)
1) 공사명								비고
2) 대지위치	/ 지역계수
3) 용도
4) 중요도
5) 규모	연면적	m2		층수 (높이)		/ ( m)
6) 사용설계기준
7) 구조계획	구조시스템에 대한 공통분류 체계 마련
8) 지반 및 기초	지반분류				지하수위
	기초 형식
	지내력 기초		설계지내력 fe= t/m2		파일기초		적용파일직경= fp = ton
9) 내진설계 개요	해석법		내진설계범주(A,B,C,D)
			등가정적해석법, 동적해석법
	중요도계수		IE=		건물유효 중량		W=
10) 기본 지진력 저항시스템			X 방향			Y 방향		구조시스템에 대한 공통분류 체계 마련
	횡력저항시스템
	반응수정계수
	허용층간변위		Δax= (0.010 hs,0.015hs,0.020hs)
11) 내진설계 주요결과	지진응답계수		CSx=			CSy=
	밑면전단력		VSx=			VSy=
	근사고유주기		Tax=			Tay=
	최대층간변위		Δx,max			Δy,max
12) 구조요소 내진설계 검토사항	특별지진하중 적용 여부		피로티			유, 무
			면외어긋남			유, 무
			횡력저항 수직요소의 불연속			유, 무
	수직시스템 불연속					유, 무
13) 비구조요소	건축비구조요소							공사단계에서 확인이 필요한 비구조요소 기재
	기계ㆍ전기 비구조요소
14) 특이사항
「건축법」 제48조 및 같은 법 시행령 제32조에 따라 대상 건축물의 구조안전 및 내진설계 확인서를 제출합니다. 년 월 일
작성자: 건축구조기술사 □ 설계자: 건축사 □ 주 소: 또는 주 소: 연락처: 연락처:
210㎜×297㎜[백상지(80g/㎡)]

[서식7]

주요 자재 선정서 (예시)

◇ 목    적 : 학교 시설공사 중 추정가격(금액) 3천만원 이상의 자재(공법) 및 별건공사에 대하여 선정절차, 집행계획을 공개하여 시설공사 투명성 확보 및 대외 신인도 제고

◇ 공 사 명 :

품목군	자재명 (공법명)	금액 (백만원)	제안자	선정자 (선정절차)	설계 적용 사항			집행계획/ 집행결과	비고
					회사명	적용구분
					모델명	일반	특정
창호재	ㅇㅇㅇ	ㅇㅇㅇ	00건축사 ㅇㅇㅇ	학교장	000(주)	○		제3단가 계약
					000-00
바닥재	ㅇㅇㅇ	ㅇㅇㅇ	00건축사 ㅇㅇㅇ	주무관 000			○	자재공법 선정위
탄성포장재	ㅇㅇㅇ	ㅇㅇㅇ	00기술사 ㅇㅇㅇ	시설과장			○	계약상대자 설치	별첨
조경시설	ㅇㅇㅇ	파고라 (ㅇㅇ형)	학교장	학운위			○	계약상대자 설치	별첨
20 . . . 설 계 자 ㅇㅇ건축사 사무소 대표 ㅇㅇㅇ 서울특별시교육청 교육시설안전과 주무관 ㅇㅇㅇ

(뒷면)

- 작성요령 -

○ 추정가격(금액) 3천만원 이상 자재(공법)가 포함된 모든 시설공사

(단, 공급자 설치 자재는 노무비를 포함)

○ 품목군 : 예) 보일러 (간접가열보일러, 수관보일러, 노통연관보일러 등) 제품군 별 분류

○ 자재(공법)분류 : 일반, 특정

- 일반과 특정 분류 기준

* 특정 : 특허, 신기술을 포함한 기타 방법으로 보호받는 자재(공법)

특허 또는 신기술이 없더라도 특정 사업자가 독점하는 자재(공법)

도면 및 시방서 등에 명기된 특정인(사업자)이 수행하는 자재(공법)

* 일반  :  모델명이 있음에도

①다수의 공급자가 있어 계약상대자가 일반적으로 취득할 수 있는 경우

②일반적으로 상용화된 자재를 설계서 작성시 기준을 설정하고자 모델명이나 제품명을 기재한 후 “동등이상”이라는 표현을 명시하여 여러 제품을 선택 가능하게 한 경우는 일반으로 기재(특허 등 독점적 기술 제외)

* 기타사항 : 당초 경쟁입찰로 집행계획을 수립하고 결과가 수의계약으로 변경된 경우

에는 홈페이지 등에 설계서를 첨부하여 수정공고 하여야 한다.

○ 선정자가 학교일 경우는 공문으로 제출받아 비고란에 문서번호 기재(붙임 1)

- 학교관계자가 특정자재 사용을 요청하였을 경우 구체적 선정 사유를 명시한 공문을 요구하고 집행부서는 설계 적용 타당성 등을 검토할 것.(미 수용시 검토내용 회신)

- 학교 선정위원회의 경우도 포함(붙임 2)

○ 선정자가 설계자 또는 공무원일 경우 설계설명서에 비교검토서, 사유, 의견 등을 기재할 것

○ 집행계획(아래항목 중 선택)

- 3자단가구매(조달우수포함), MAS구매, 자재(공법)선정위, 도급자 선정, 경쟁입찰, 수의계약

○ 제외 품목군

- 공통 : 철근, 시멘트, 레미콘, 골재, 형강, 가설재 등

- 토목조경 : 포장재, 배관재(관, 맨홀 등), 흙막이용 자재, 수목 등

- 설비 : 배관재, 밸브류, 도기, 온수기, 수전 등

- 전기통신 : 전선, 배관, 덕트 등

※ 단, 제외품목으로 선정한 것이 절대적 기준은 아니며, 시장에서 일반적 구매가 어려움이 있는 등 실질적 특정자재(공법)로 판단될 경우 관련규정에 의거 작성(예시: 절수형 양변기)

붙 임 1. 자재선정요청서

2. 자재선정위원회 선정요청서

[서식8]

현장조사 보고서(서울○○초등학교)

회사명 :                 대표            (인)

조사일 : 착수일로부터       7일  까지

○ 용 역 명:

○ 조사일자: 2021. 1. 1.

○ 조사내용:

1. 예 산 액

구분	사업내용	세부사업	물량	단가	예산금액 (단위:천원)	비고

2. 외벽현황조사 :

가. 현황도면(기존 현황도)

나. 현장 현황 사진

- 정면, 배면, 측면

3. 기존외벽마감 :

- 콘크리트 마감부위 표면 페인트 도장

- 조적조 마감부위 표면 재료 노출

- 기존 페인트 표면 벗겨짐 현상

- 기존 페인트 도장 변색

- 기존 콘크리트 표면 갈라짐 및 부서짐 현상

4. 협의 내용

- 학교 자치위원회 및 학교 교직원, 학생 의견 수렴 결정

현  황  사  진 -1

학교명 :

현 황
개선방법		새로운 재료 및 공법 적용 표면 개선
현 황
개선방법	새로운 재료 및 공법 적용 표면 개선

■ 학교안전사고 예방 및 보상에 관한 법률 시행령 [별표 1] <개정 2019. 7. 2.> 학교시설안전관리기준(제10조제1항 관련)
분야	안전기준
건축물	1. 건축물 주변: 학생들의 등·하교 길에 안전한 보행과 교통사고 등의 안전사고를 방지하기 위하여 다음 사항을 지켜야 한다. 가. 차량이 통행하는 교문 및 도로에는 보행로와 차도를 구분한다. 나. 보도와 차도를 구분하기 위하여 경계 턱이나 가드레일(guardrail) 등을 설치한다. 2. 교실바닥 가. 교실바닥은 튀어나온 부분이 생기지 아니하도록 하여야 한다. 나. 환기구, 시스템박스 등을 설치할 경우 주변 바닥과 같은 높이로 설치하여야 한다. 3. 교실벽 가. 칠판을 설치하는 벽면은 칠판이 떨어지거나 엎어지지 아니하는 구조로 하여야 한다. 나. 석고보드 등의 건식 벽체, 이동식 벽체를 사용하는 경우에는 칠판 등의 부착물을 붙일 수 있도록 보강된 구조로 하여야 한다. 다. 교실에 노출되는 벽 모서리나 기둥 모서리는 안전사고를 최소화하는 형태로 한다. 라. 경계벽은 내화구조로 하고 지붕 밑 또는 바로 상부 층의 바닥판까지 닿게 하여야 한다. 4. 교실문 가. 교실문은 될 수 있는 대로 미닫이 구조로 하여야 하며 다음 사항을 지켜야 한다. 1) 교실문의 유효 폭은 90㎝ 이상으로 한다. 2) 미닫이 구조로 할 경우에는 손이 끼이는 것을 방지하도록 손끼임 방지장치를 설치한다. 3) 미닫이 구조 문의 바닥 레일 부분은 튀어나오지 않도록 한다. 4) 미닫이 구조 문의 바닥 문턱은 튀어나오지 않도록 한다. 5) 반대편이 보일 수 있도록 일정 높이에 고정된 유리창을 설치한다. 나. 교실문을 여닫이 구조로 할 경우에는 다음 사항을 지켜야 한다. 1) 반대편이 보일 수 있도록 일정 높이에 고정된 유리창을 설치하며, 유리는 충격에 의한 관통 및 파손 시 파편의 흩날림이 없도록 한다. 2) 도어체크(문이 자동으로 천천히 닫히게 하는 장치를 말한다)나 경첩 등을 설치하여 문이 닫히는 시간을 여유 있게 한다. 다만, 목재문의 경우에는 재질을 고려하여 설치하지 않을 수 있다. 3) 피난 방향으로 열리도록 한다. 4) 여닫이 구조 문의 바닥 문턱은 튀어나오지 않도록 한다. 다. 피난로에 있는 모든 문은 열었을 때 피난에 장애를 주지 아니하여야 한다. 5. 교실 창문 가. 창문을 설치할 경우에는 다음 사항을 지켜야 한다. 1) 창문의 틀 두께는 벽체의 두께와 같거나 더 얇게 한다. 2) 유리는 강도가 충분한 것을 사용한다. 3) 유리와 창문 간에 이격(離隔)이 발생하지 않도록 한다. 4) 얇은 유리는 필름 부착 등의 조치로 파손 시 파편 흩날림을 방지할 수 있도록 한다. 나. 외부 창문을 설치할 경우에는 다음 사항을 지켜야 한다. 1) 창대의 높이가 실내바닥면에서 1.2m 이하인 경우에는 창문 외부로 떨어지는 것을 방지할 수 있는 안전시설을 설치한다. 다만, 해당층이 지표면에 접하는 경우 등 안전에 지장이 없는 경우와 추락방지 기능을 갖춘 창문을 설치한 경우에는 설치하지 않을 수 있다. 2) 외부 창문이 바닥보다 아래에 설치되거나 커튼월(칸막이 구실만 하고 하중을 지지하지 않는 바깥벽을 말한다)로서 바닥까지 유리면으로 이루어지는 경우에는 안전시설을 설치한다. 6. 특별교실 가. 화학약품을 사용하거나 인화성 물질을 사용하는 특별교실은 바닥 표면을 내화학성(耐化學性)을 지닌 제품이나 불에 잘 타지 아니하는 난연재료(難燃材料) 이상으로 마감하여야 한다. 나. 특별교실과 준비실 사이에는 교사가 관리할 수 있도록 창을 두어야 하며 위험성이 있는 실험재료나 기구 등은 준비실에 교사가 관리하기 위한 공간을 마련하여야 한다. 7. 복도 가. 복도와 교실(특별교실을 포함한다) 등의 바닥은 높이 차이를 두지 말아야 한다. 다만, 부득이한 사정으로 높이 차이를 두는 경우에는 경사로를 설치하여야 하며 교실 등의 내부에 충분한 여유 공간을 두어야 한다. 나. 복도 벽에 대하여는 다음 사항을 지켜야 한다. 1) 복도에 노출되는 벽 모서리나 기둥 모서리는 안전사고를 최소화하는 형태로 한다. 2) 복도의 바닥면은 튀어나온 부분이 생기지 아니하도록 하여야 한다. 3) 복도에 독립 기둥이 설치된 경우에는 충돌을 방지하기 위한 안전성을 확보한다. 8. 계단 가. 계단을 설치할 때에는 다음 사항을 지켜야 한다. 1) 계단 내의 충돌을 방지하기 위하여 가능하면 왼쪽 회전 계단 형태로 한다. 2) 계단을 갈음하여 설치하는 경사로의 표면은 거친 면으로 하거나 미끄러지지 아니하는 재료로 마감한다. 나. 계단 단 높이에 대하여는 다음 사항을 지켜야 한다. 1) 챌판(계단 한 단의 수직면을 말한다) 높이는 일정하게 유지한다. 2) 철골조의 경우 계단에는 챌면을 반드시 설치한다. 다. 계단 단 너비에 대하여는 다음 사항을 지켜야 한다. 1) 초·중등학교의 단 너비는 충분히 확보한다. 2) 디딤판의 너비와 챌면의 높이는 고르게 한다. 라. 계단참의 너비는 최소 150㎝ 이상으로 하여야 한다. 마. 계단 난간에 대하여는 다음 사항을 지켜야 한다. 1) 높이가 1m를 넘는 계단 및 계단참의 양 옆에는 난간을 설치한다. 2) 너비가 3m를 넘는 계단에는 계단의 중간에 너비 3m 이내마다 난간을 설치한다. 3) 계단이 끝나는 수평 부분에서의 손잡이는 바깥쪽으로 나오도록 설치한다. 4) 계단 난간의 높이는 계단으로부터의 높이에 85㎝ 이상이 되도록 한다. 5) 계단 난간의 난간살은 난간이 수직재인 경우에는 디딤판 한 단에 2개 이상으로 하고, 수평재인 경우에는 15㎝ 이하로 한다(난간의 흔들림이 5㎜ 이내가 되도록 한다). 6) 손잡이는 벽으로부터 5㎝ 이상 떨어져 설치한다. 9. 화장실: 화장실 바닥에 대하여는 다음 사항을 지켜야 한다. 가. 바닥표면은 미끄러지지 아니하는 재질로 마감한다. 나. 배수는 항상 잘 되는 구조로 하여 바닥이 항상 건조한 상태가 유지되도록 한다. 다. 난방기기는 통행에 방해되지 아니하는 위치에 받침대를 만들어 설치한다. 10. 그 밖의 사항 가. 현관 출입문(유리문)은 손이 끼이는 것을 방지하도록 손끼임 방지장치를 설치하여야 하며, 유리문은 파손이 어려운 강화유리 등을 사용하여야 한다. 나. 천창(天窓)을 설치하는 경우에는 빗물이 새지 않는 구조로 하여야 하며, 유리는 단열 기능이 있고 충격에 의한 관통 및 파편 흩날림이 없는 제품을 사용하여야 한다.
전기 시설	1. 수변전설비(受變電設備) 가. 수변전설비를 옥내에 설치할 경우에는 다음 사항을 지켜야 한다. 1) 기기 주위에는 유지관리 공간을 확보하여야 한다. 2) 변압기의 발열 등으로 실온이 상승될 염려가 있는 경우에는 환기구멍이나 환기장치 등을 설치한다. 3) 습기나 이슬 맺힘 등에 의한 절연 저하의 염려가 있는 경우에는 적절한 대책을 마련한다. 나. 수변전설비를 옥외에 설치할 경우에는 다음 사항을 지켜야 한다. 1) 지반이 주위보다 높고, 배수가 잘 되는 위치에 설치한다. 2) 전기실에 위험 표시를 하고 일반 사람들이 접근하지 못하도록 하며, 특히 학생들의 출입을 엄격히 통제한다. 2. 분전반: 분전반(分電盤)을 설치할 경우에는 다음 사항을 지켜야 한다. 가. 구조가 튼튼하고 내구성이 있는 것으로 한다. 나. 분전반은 기판(基板)에 과전류차단기·개폐기 등을 배치하고 견고하게 붙여 보호판 등에 의하여 조작하기에 안전한 구조로 한다. 다. 분전반 상자를 구성하는 각 부분은 견고하게 조립한다. 라. 분전반에 시설하는 기구와 전선은 쉽게 점검할 수 있도록 한다. 3. 전기배선: 전기배선 시에는 다음 사항을 지켜야 한다. 가. 배선에 사용되는 전선은 벗겨진 것을 사용하지 말아야 한다. 나. 배선에 사용되는 절연 전선·케이블 및 캡타이어 케이블은 시설 장소에 적합한 거죽을 씌운다. 다. 전선의 접속은 전선로의 자기저항·절연저항·인장강도의 저하가 발생하지 아니하도록 시행한다. 라. 전선과 기구 단자와의 접속, 전기기계 기구 단자와의 접속은 접촉이 완전하여 헐거워질 우려가 없도록 한다. 4. 조명설비: 조명설비 시에는 다음 사항을 지켜야 한다. 가. 등(燈)기구의 설치는 전구의 교체 등 유지관리가 쉽고, 등 기구 몸체의 교체와 철거가 쉽도록 설치한다. 나. 소켓은 규격에 맞고 진동·충격 등에 의하여 등의 탈락이나 파손 등이 생기지 아니하는 것으로 한다. 다. 옥외에 시설하는 전구는 빗방울로 인하여 파손되는 것을 방지하기 위하여 갓이나 글로브 등을 사용하여야 하며, 먼지·벌레·물방울 등이 등 기구 내부로 들어가지 아니하도록 한다. 라. 조명설비는 건축구조물에 견고하게 붙인다. 마. 화장실이나 식당 등 습기가 많은 곳에 사용하는 기구는 될 수 있는 대로 방수형으로 한다. 5. 전열설비: 콘센트를 설치할 경우에는 다음 사항을 지켜야 한다. 가. 기둥이나 벽에 설치하는 경우에는 건축물의 구조적 문제, 벽의 두께, 교구(敎具) 배치, 칸막이 등을 고려한다. 나. 바닥에 콘센트를 설치하는 경우에는 교구의 배치, 예상 통로 등을 고려하며, 물기가 많은 장소에 설치하지 아니하여야 한다. 다. 콘센트 설치의 일반적인 높이는 벽인 경우에는 바닥 위 300㎜, 작업대가 있는 경우에는 작업대 위 100 ～ 300㎜ 정도로 하고, 기계실·전기실·주차장의 경우는 바닥 위 500 ～ 1,000㎜ 정도로 한다. 라. 한 개의 전용회로에 연결되는 콘센트는 10개 이하로 한다. 마. 전기 용량이 30 ～ 50A 이상인 기기에 전력을 공급하는 콘센트는 전용회로로 구성한다.
설비 시설	1. 냉난방설비 가. 교실의 실내 온도 및 습도는 교육활동에 지장을 주지 아니하도록 일정 온도와 습도를 유지하여야 한다. 나. 난방 기구의 표면 온도가 높아 학생들의 안전사고가 발생하지 아니하도록 하여야 한다. 다. 천장이나 벽에 설치하는 선풍기는 건축구조물에 견고하게 붙여야 한다. 2. 환기시설 가. 환기용 창 등을 수시로 개방하거나 기계 환기 설비를 수시로 가동하여 교육활동에 지장이 없도록 하여야 한다. 나. 실험실 후드 등에서 배출되는 공기는 재순환되지 아니하도록 하여야 한다. 다. 실험실 후드나 국소 배기설비의 덕트는 불연 재료를 사용하여야 한다. 라. 실험실 배기설비의 덕트 속도는 배기설비 내에서 물질의 퇴적을 최소화하기 위하여 충분히 빨라야 한다. 마. 후드·후드 배기설비·국소 배기설비는 매년 1회 이상 점검·시험하여야 한다. 3. 급배수설비 등 가. 급수시설·설비는 항상 위생적으로 관리하여야 하며, 물탱크는 매월 1회 이상 정기점검과 연 2회 이상 청소를 실시하여야 한다. 나. 지하수 등을 먹는 물로 사용하는 경우에는 원수의 수질 안정성을 확보하기 위하여 노력하여야 하며, 정기적으로 소독을 실시하여야 한다. 다. 급탕(給湯)의 경우 학생 및 교사의 화상 사고를 고려하여 용도별로 적정한 급탕 온도를 유지하도록 한다. 라. 모든 위생 기구는 적당한 수량으로 사용 목적에 적합한 합리적인 간격과 높이로 설치하여야 한다.
소방 시설	1. 자동화재탐지설비 등 가. 자동화재탐지설비와 비상경보설비의 작동 상태를 주기적으로 점검하여야 한다. 나. 감지기는 벽이나 보(洑)로부터 0.6m 이상 떨어진 곳에 설치하여야 한다. 다. 실내에는 그 용도(교실·합숙소·급식실 등)에 적합한 감지기를 설치하여야 한다. 2. 옥내소화전설비 등 가. 소화기는 교실에 한 군데 이상, 복도 및 계단에는 보행거리 20m 마다 1개소 이상을 설치하여야 한다. 나. 급식실·보일러실 등 발화위험성이 높은 실내에는 자동확산소화기를 설치하여야 한다. 다. 옥내소화전설비는 각 부분으로부터 방수구까지의 거리가 25m 이하가 되도록 하고, 호스는 각 부분을 유효하게 방수할 수 있도록 설치하여야 한다. 3. 피난설비 가. 유도등 전원배선을 전용으로 하고, 비상전원(축전지)은 유도등을 최소 20분간 동작시킬 수 있어야 한다. 나. 비상구 유도등을 바닥으로부터 1.5m 이상의 높이에 설치하고, 30m 거리에서 문자와 색채를 쉽게 알아볼 수 있어야 한다. 다. 통로 유도등은 바닥으로부터 1m 이하의 높이에 설치하며, 통로 유도등은 바로 아래에서 0.5m 떨어진 지점에서 1럭스(Lux) 이상으로 하여야 한다.
가스 시설	1. 저장시설: 액화석유가스 저장설비를 설치할 경우 다음 사항을 지켜야 한다. 가. 용기 보관실은 통풍이 잘 되게 한다. 나. 용기 보관실 주위에서는 화기(火器) 취급을 금지한다. 다. 경계 표지는 출입구 등이 잘 보이는 곳에 설치한다. 라. 용기 보관실 바닥은 지면보다 높게 하여 빗물 등이 고이지 아니하도록 한다. 마. 용기 보관실의 출입문은 잠금장치를 설치한다. 2. 배관: 가스배관을 설치할 경우에는 다음 사항을 지켜야 한다. 가. 건축물 내의 배관은 단독 피트(대형 난방관이나 하수도관 등이 들어가는 땅속 구조물) 내에 시공하거나 노출하여 시공한다. 나. 건축물 벽을 관통하는 부분의 배관에는 보호관 및 부식 방지 피복 조치를 한다. 다. 배관용 호스와 중간밸브 및 연소기와의 접속 부분은 호스밴드 등으로 견고하게 한다. 3. 가스 기기: 가스 기기를 설치할 경우 다음 사항을 지켜야 한다. 가. 가스온수기나 가스보일러는 환기가 잘 되는 장소에 설치한다. 나. 배기통의 재료는 불연성 재료로 하고, 배기통이 가연성 물질로 된 벽 또는 천장 등을 통과할 때에는 금속 외의 불연성 재료로 단열조치를 한다. 다. 자연배기식 반밀폐형 및 밀폐형 연소기의 배기통 끝은 배기가 방해되지 아니하는 구조이고, 장애물이나 바깥 공기의 흐름에 의해 배기가 방해 받지 아니하는 위치에 설치한다. 라. 가스 기기가 설치된 공간에는 환풍기나 환기구를 설치한다.
실험 실습 시설	1. 실험실습 설비 및 비품 가. 취급주의를 요하는 실험기구·전기기기·화공약품 등에 대하여는 반드시 취급주의 안전표시를 붙여야 한다. 나. 실험실습대와 실험공구는 외관이나 기능이 안전한 구조이어야 한다. 다. 인화성 물질(알코올·가스 등)을 사용하는 실험실은 환풍이 잘 되어야 하고, 항상 소화기와 모래주머니를 비치하여야 한다. 라. 비상시 대피할 수 있는 비상통로·비상문 등을 확보하여야 하며, 이들 설비는 정기적으로 점검하여야 한다. 마. 실험실습 시 안전관리를 위하여 준수하여야 하는 사항을 내용으로 하는 안전수칙을 학생과 교사가 쉽게 알 수 있도록 제작·비치하여야 한다. 2. 약품보관설비 가. 유해·위험한 물질의 보관설비는 환기기능이 달린 구조로 하는 등 그 물질의 누출 등을 확인하기 쉬운 구조이어야 한다. 나. 발화점이 낮은 물질(인·황 등)을 보관하는 설비는 직사광선을 피하고 잠금장치가 있어야 한다. 다. 화공약품 등 실험약품은 반드시 라벨을 붙이고, 실험 후 남은 시약(試藥) 등 폐시약은 지정된 용기에 분리하여 폐기물 전문가에 의해 배출될 때까지 별도 설비에 보관하여야 한다.