당곡초 그린스마트 미래학교 개축사업

설계공모안 기술검토의견 공고

구분

검토 기준

위반작품 접수번호 및 위반사항

관련 법령

위반 여부

건폐율, 용적률 준수

(건폐율 35%, 용적률 120%)

10

지상1층 바닥면적을 건폐율 산정 건축면적에 산입 필요(+1.24% 초과 예상)

세부면적표 지상1층 바닥면적(2,612.27㎡)

※ 건축면적 2561.1㎡ 산정 근거 필요

13

지상1층 바닥면적을 건폐율 산정 건축면적에 산입 필요(+5.23% 초과)

세부면적표 지상1층 바닥면적(3,102.8㎡)

※ 건축면적 2,518.31㎡ 산정 근거 필요

15

건폐율 초과(+4.55%)

: 설계개요 상 건축면적 법령 기준 초과

(기존1038.8㎡+개축3033.39㎡=4072.19㎡)

16

지하1층 바닥면적을 건폐율 산정 건축면적에 산입 필요(+2.48%)

: 가중평균지표면 산정시 지하층 바닥면적    (2,820.11㎡ )건축면적 산입 필요

18

지상1층 바닥면적 표기 오류로 건폐율 초과 예상(+2.52%)

건축물의 높이 제한 준수 여부

(층수제한 5층)

-

-

직통계단의 설치 기준 준수 여부

(2개소 이상)

-

-

대지 현황조건 준수 여부

(부지경계 임의조작, 일조 이격거리 등)

-

-

부설주차장 설치 기준 준수 여부

(지하 60대)

-

-

기타 위반사항

1,3,

- 층간 방화구획 미준수

- 기존 체육관 연결통로 방화구획 미준수

2,4,5,6,9,10,11,12,13

- 층간 방화구획 미준수

설계공모

지침서 요구사항을 초과하거나 미달한 경우

기준 연면적 준수 여부

구분	기준 규모	제한범위
연면적	12,502.31㎡	교사동 연면적의 ±3% (12,127.24~12,877.38㎡)
교사동 연면적	10,102.31㎡	교사동 연면적의 ±3% (9,799.24~10,405.38㎡)
지하 주차장	2,400㎡

4

연면적 제한범위 초과 예상

: 지상1층 필로티 바닥면적 산입 필요

7

연면적 제한범위 초과 예상

: 지상1층 필로티 바닥면적 산입 필요

층수 조건 준수 여부

-

-

부지 진출입구 조건(위치 등) 준수 여부

-

-

예정공사비 범위 내 계획 여부

(예정공사비 금30,869,506,000원)

-

-

기타 위반사항

4,7,8,9,

11,13,

15,17

장애인주차 통행로 미확보(1.2미터 이상)

설계공모

일반 규정

위반 여부

공모안 제출도서 규격 위반 여부

(수량, 쪽수, 크기, 서식 등)

7,17

표지 없음

13

표지제외 11쪽(1쪽 초과)

4,14,17

과업수행계획 내용 누락

익명성 준수 여부

-

-

참가자 자격 및 제출서류 적격 여부

-

-

기타 위반사항

4,14

안전대책 미흡

(임시교사와 가설울타리 사이 이격 거리 확보 우려)

10,13,16

임시교사 추가 설치 필요 예상

(공사추진계획 상이에 따른 교실 확보 어려움 예상)

※ 상기 기술검토의견의 심사 반영 여부는 설계공모심사위원회의 의결을 통해 결정함.

※ 관련사항 문의기한 : 2024. 1. 22.(월) 17:30까지(문의는 ‘접수번호’로만 확인 가능하며 기한 엄수)